# Froeling P2 ESP32

## Beep-Signale

### 1) Dauerton (ohne Pause)

**Bedeutung:** LECKWASSER erkannt (kritisch)
**Aktion:** Sofort auf Wasserleck pruefen, Bereich sichern, Ursache beheben.

---

### 2) Stotter-Alarm in Bloecken

**Muster:** 4x kurz (120 ms EIN / 120 ms AUS), dann 1 s Pause, Wiederholung
**Bedeutung:** Grenzwert ueberschritten (z. B. Kesseltemperatur > 90 C)
**Aktion:** Anlage und Messwerte sofort kontrollieren.

---

### 3) Langsames Intervall-Piepen

**Muster:** ca. 0,7 s EIN / 0,7 s AUS
**Bedeutung:** Heizungs-Fehlermeldung (normaler Error-Alarm)
**Aktionen:** 1. Fehlertext auf Heizungsdisplay pruefen, 2. Stoerung beheben und AN HEIZUNGSSTEUERUNG quittieren (Enter-Taste), 3. An ESP-Zusatzbox mit GELBER Quit-Taste Fehler-Buzzer stoppen

---

### 4) 5 schnelle Beeps (kurz)

**Bedeutung:** WLAN verbunden
**Aktion:** Keine (nur Statusinfo)

---

### 5) 3 langsame Beeps (lang)

**Bedeutung:** WLAN/SSID nicht verfuegbar
**Aktion:** Router/SSID/Empfang pruefen, ggf. Boot-Setup nutzen.

---

### 6) Sehr schnelles Rattern (einige Sekunden)

**Bedeutung:** Dateisystem-/SD-Problem
**Aktion:** SD/Dateisystem pruefen, bei Wiederholung neu starten.

---

## Wichtig

- Gelbe Quit-Taste stoppt den aktiven Fehler-Buzzer.
- Wenn die Ursache weiter besteht, kommt der Alarm erneut.
- Prioritaet im Zweifel: 1) Leckwasser 2) Grenzwert 3) sonstige Fehler.

# Froeling P2 ESP32

## Ändern von Systemeinstellungen beim Booten

### Voraussetzungen vor dem Boot

- Serielle-Konsole oeffnen (PlatformIO Monitor)
- Monitor-Parameter: 115200 Baud, Echo EIN
- Zeilenende fuer Eingaben: CR oder CRLF

---

### Boot ohne gedrueckten Button (Normalfall)

- ESP nutzt gespeicherte WLAN-Daten aus NVS (persistent)
- WLAN-Verbindung startet im Hintergrund
- MQTT nutzt gespeicherte Broker/User/Pass-Daten
- Kein Konsolen-Dialog

Hinweis:

- Wenn keine gueltigen WLAN-Daten gespeichert sind, kann WLAN-Start fehlschlagen.

---

### Boot MIT gedruecktem gelben Quit-Button (Konfig-Modus)

Button beim Einschalten gedrueckt halten.

Ablauf in der Konsole:

1. WLAN-Scan wird gestartet, gefundene SSIDs werden nummeriert angezeigt.
2. Auswahl eingeben:
   - Zahl 1..N: dieses WLAN verwenden
   - 0: WLAN komplett AUS (gespeicherte AP-Daten loeschen)
   - -1: WLAN unveraendert lassen, nur MQTT-Einstellungen aendern
3. Bei Auswahl 1..N: WLAN-Passwort eingeben.
4. Danach MQTT-Dialog:
   - Broker: ENTER = behalten, 0 = loeschen/deaktivieren, sonst neuer Wert
   - User: ENTER = behalten, 0 = loeschen, sonst neuer Wert
   - Pass: ENTER = behalten, 0 = loeschen, sonst neuer Wert
5. Werte werden persistent im NVS gespeichert.

---

### Schnelle Bedienlogik am Geraet

- Nur normal starten: Button NICHT druecken
- WLAN/MQTT neu einstellen: Button beim Boot druecken
- MQTT abschalten: Im MQTT-Broker-Feld "0" eingeben
- WLAN abschalten: Bei Netzwerkauswahl "0" eingeben

---

### Merksatz

Button beim Boot = Setup-Menue.
Kein Button = gespeicherte Konfiguration verwenden.

# Froeling P2 ESP32

## Anschlussbelegung (GPIO)

## Seriell

- USB-Konsole (Setup/Logs): UART0 ueber Board-USB, Monitor 115200 Baud
- Hinweis: RS232-TTL Wandler noetig (z. B. MAX3232):
  - Heizung P2/S3100 RX: GPIO16 (ESP-Eingang), Serial2 mit 9600 8N1
  - Heizung P2/S3100 TX: GPIO17 (ESP-Ausgang), Serial2 mit 9600 8N1

## SD-Speicherkarte (entspricht der ueblichen VSPI-Belegung beim ESP32 DevKit)

- SD Card CS: GPIO5 (Ausgang)
- SD SPI SCK: GPIO18
- SD SPI MISO: GPIO19
- SD SPI MOSI: GPIO23
- SD SPI Speed: 4 MHz

## Bedienung / Signale

- Buzzer (aktiv): GPIO27, digital HIGH/LOW
- Quit-/Setup-Button: GPIO13, INPUT_PULLUP, aktiv LOW
- Button-Funktion beim Boot: WLAN/MQTT-Setup starten
- Button-Funktion im Betrieb: Buzzer quittieren

## Externe Sensoren / Aktoren

- DHT11 Temp/Feuchte: GPIO21
  Aktiv nur wenn USE_EXTERNAL_SENSORS=true und WITH_DHT_SENSOR=true

- Ventilator-Relais: GPIO22
  Aktiv nur wenn USE_EXTERNAL_SENSORS=true und WITH_VENTILATOR=true

- Servo Luftklappe: GPIO25
  Aktiv nur wenn USE_EXTERNAL_SENSORS=true und WITH_AIR_INPUT_FLAP=true

- Leckwasser-Sensor: GPIO39 (Eingang)
  Aktiv wenn USE_EXTERNAL_SENSORS=true
  Hinweis: GPIO39 ohne internen Pullup, Auswertung per Interrupt (CHANGE)

- AC-Stromsensor: GPIO33 (Analog-Eingang)
  Aktiv wenn USE_EXTERNAL_SENSORS=true

## Aktueller Feature-Status

- USE_WIFI=true
- START_WEBSERVER=false
- OUTPUT_TO_MQTT=true
- OUTPUT_TO_FILE=true
- USE_EXTERNAL_SENSORS=true
- WITH_DHT_SENSOR=false
- WITH_VENTILATOR=false
- WITH_AIR_INPUT_FLAP=false

## Kurzcheck vor Verdrahtung

1. Heizungsschnittstelle auf GPIO16/17 und 9600 8N1 pruefen.
2. Buzzer auf GPIO27, Button auf GPIO13 gegen GND (aktiv LOW).
3. SD-CS auf GPIO5 pruefen.
4. SD-SPI-Leitungen auf GPIO18/19/23 pruefen (SCK/MISO/MOSI).
5. Externe Sensorik nur verdrahten, wenn der jeweilige Feature-Schalter aktiv ist.