## Beep-Signale

## Prioritaetsreihenfolge (hoechste zuerst)

| Prio | Signal | Bedeutung |
| ---- | ------------------ | ---------------------------- |
| 6 | Dauerton | Leckwasser |
| 5 | Stotter-Alarm | Grenzwert ueberschritten |
| 4 | Intervall-Piepen | Heizungs-Fehlermeldung |
| 3 | Morse-S (···) | Heizung nicht verbunden |
| 2 | Rattern (zyklisch) | SD/Dateisystem-Problem (ESP) |
| 1 | 2 langsame Beeps | WiFi unterbrochen (ESP) |

---

## Bestätigung mit Quit-Taste (gelbe Taste an ESP-Box)

- Alarme der Heizungssteuerung muessen zudem **ZUERST an der Heizung selbst** quittiert werden.
- Gelbe Quit-Zaste stoppt den aktiven Buzzer sofort.
- Bei **Heizungsalarmen (Prio 3-6):** Buzzer pausiert fuer **1 Minute**. Danach kommt der Alarm erneut, solange die Ursache noch besteht.
- WLAN-Ausfall hat einen eigenen zyklischen Buzzer (Prio 1) (Quit-Taste ohne Wirkung)

---

**Die Signale sind in zwei Kategorien eingeteilt:
- **HEIZUNG KRITISCH** (Prio 3-6): Direkte Heizungsanlage betroffen -> sofort handeln
- **ESP-UEBERWACHUNG** (Prio 1-2): Ueberwachungssystem selbst meldet ein Problem

---

## HEIZUNG KRITISCH

### 6) Dauerton (ohne Pause) - PRIO 6

**Bedeutung:** LECKWASSER erkannt
**Aktion:** Sofort auf Wasserleck pruefen, Bereich sichern, Ursache beheben.

---

### 5) Stotter-Alarm in Bloecken - PRIO 5

**Muster:** 4x kurz (120 ms EIN / 120 ms AUS), dann 1 s Pause, Wiederholung
**Bedeutung:** Grenzwert ueberschritten (z. B. Kesseltemperatur > 90 C)
**Aktion:** Anlage und Messwerte sofort kontrollieren.

---

### 4) Langsames Intervall-Piepen - PRIO 4

**Muster:** ca. 0,7 s EIN / 0,7 s AUS
**Bedeutung:** Heizungs-Fehlermeldung (Error-Alarm der Heizungssteuerung)
**Aktionen:**

1. Fehlertext auf Heizungsdisplay pruefen
2. Ursache beheben und Stoerung **an der Heizungssteuerung** quittieren (Enter-Taste)
3. Danach Buzzer an der ESP-Box mit der **gelben Quit-Taste** stoppen

---

### 3) Morse-S (3 kurze Beeps, Pause) - PRIO 3

**Muster:** · · · (3x 150 ms), dann 4 s Pause, Wiederholung
**Bedeutung:** Heizung sendet seit ca. 10 Minuten keine Daten mehr
**Aktion:** Serielle Verbindung Heizung <-> ESP-Box pruefen (Kabel, Stecker), Heizung manuell auf Fehler kontrollieren.

---

## ESP-UEBERWACHUNG

### 2) Rattern (3 Sekunden, alle 5 Minuten) - PRIO 2

**Muster:** sehr schnelle Pulse (~50 ms), klingt wie Rattern, ca. 3 Sekunden lang, dann 5 Minuten Pause, dann Wiederholung
**Bedeutung:** Dateisystem-/SD-Karten-Problem (ESP-Ueberwachung betroffen, nicht Heizung selbst)
**Aktion:** SD-Karte und Dateisystem pruefen; bei Wiederholung ESP-Geraet neu starten durch Reset-Button.

---

### 1) 2 langsame Beeps (alle 60 Sekunden) - PRIO 1

**Muster:** 2 x 600 ms EIN + 300 ms Pause, dann 60 Sekunden Pause, Wiederholung
**Bedeutung:** WiFi-Verbindung unterbrochen (ESP laeuft weiter, kein MQTT moeglich)
**Aktion:** Router/WLAN pruefen. Die Heizungsueberwachung laeuft lokal weiter und protokolliert auf SD-Karte.

---

## Statusinfo (kein Alarm)

### 5 schnelle Beeps (kurz)

**Bedeutung:** WLAN-Verbindung hergestellt
**Aktion:** Keine
_(Hinweis: Die Beeps entfallen, wenn gleichzeitig ein Heizungsalarm aktiv ist.)_

### 3 mittlere Beeps (500 ms, einmalig)

**Bedeutung:** ESP32 wird neu gestartet (Exception/Systemfehler)
**Aktion:** MQTT-Syslog pruefen. Wenn Neustarts sich wiederholen -> Geraet physisch inspizieren.

## Ändern von Systemeinstellungen beim Booten

Kein Button = gespeicherte Konfiguration verwenden.
Button beim Boot = Setup-Menü.

### Schnelle Bedienlogik am Geraet

- Nur normal starten: Button NICHT druecken
- WLAN/MQTT neu einstellen: Button beim Boot druecken
- MQTT abschalten: Im MQTT-Broker-Feld "0" eingeben
- WLAN abschalten: Bei Netzwerkauswahl "0" eingeben

### Voraussetzungen vor dem Boot

- Serielle-Konsole oeffnen (PlatformIO Monitor)
- Monitor-Parameter: 115200 Baud, Echo EIN
- Zeilenende fuer Eingaben: CR oder CRLF

---

### Boot ohne gedrueckten Button (Normalfall)

- ESP nutzt gespeicherte WLAN-Daten aus NVS (persistent)
- WLAN-Verbindung startet im Hintergrund
- MQTT nutzt gespeicherte Broker/User/Pass-Daten
- Kein Konsolen-Dialog

Hinweis:

- Wenn keine gueltigen WLAN-Daten gespeichert sind, kann WLAN-Start fehlschlagen.

---

### Boot MIT gedruecktem gelben Quit-Button (Konfig-Modus)

Button beim Einschalten gedrueckt halten.

Ablauf in der Konsole:

1. WLAN-Scan wird gestartet, gefundene SSIDs werden nummeriert angezeigt.
2. Auswahl eingeben:
   - Zahl 1..N: dieses WLAN verwenden
   - 0: WLAN komplett AUS (gespeicherte AP-Daten loeschen)
   - -1: WLAN unveraendert lassen, nur MQTT-Einstellungen aendern
3. Bei Auswahl 1..N: WLAN-Passwort eingeben.
4. Danach MQTT-Dialog:
   - Broker: ENTER = behalten, 0 = loeschen/deaktivieren, sonst neuer Wert
   - User: ENTER = behalten, 0 = loeschen, sonst neuer Wert
   - Pass: ENTER = behalten, 0 = loeschen, sonst neuer Wert
5. Werte werden persistent im NVS gespeichert.

## Anschlussbelegung (GPIO)

## Seriell

- USB-Konsole (Setup/Logs): UART0 ueber Board-USB, Monitor 115200 Baud
- Hinweis: RS232-TTL Wandler noetig (z. B. MAX3232):
  - Heizung P2/S3100 RX: GPIO16 (ESP-Eingang), Serial2 mit 9600 8N1
  - Heizung P2/S3100 TX: GPIO17 (ESP-Ausgang), Serial2 mit 9600 8N1

## SD-Speicherkarte (entspricht der ueblichen VSPI-Belegung beim ESP32 DevKit)

- SD Card CS: GPIO5 (Ausgang); - SD SPI SCK: GPIO18; - SD SPI MISO: GPIO19
- SD SPI MOSI: GPIO23; - SD SPI Speed: 4 MHz

## Bedienung / Signale

- Buzzer (aktiv): GPIO27, digital HIGH/LOW
- Quit-/Setup-Button: GPIO13, INPUT_PULLUP, aktiv LOW
- Button-Funktion beim Boot: WLAN/MQTT-Setup starten
- Button-Funktion im Betrieb: Buzzer quittieren

## Externe Sensoren / Aktoren

- DHT11 Temp/Feuchte: GPIO21
  Aktiv nur wenn USE_EXTERNAL_SENSORS=true und WITH_DHT_SENSOR=true

- Ventilator-Relais: GPIO22
  Aktiv nur wenn USE_EXTERNAL_SENSORS=true und WITH_VENTILATOR=true

- Servo Luftklappe: GPIO25
  Aktiv nur wenn USE_EXTERNAL_SENSORS=true und WITH_AIR_INPUT_FLAP=true

- Leckwasser-Sensor: GPIO39 (Eingang)
  Aktiv wenn USE_EXTERNAL_SENSORS=true
  Hinweis: GPIO39 ohne internen Pullup, Auswertung per Interrupt (CHANGE)

- AC-Stromsensor: GPIO33 (Analog-Eingang)
  Aktiv wenn USE_EXTERNAL_SENSORS=true

## Aktueller Feature-Status

- USE_WIFI=true
- START_WEBSERVER=false
- OUTPUT_TO_MQTT=true
- OUTPUT_TO_FILE=true
- USE_EXTERNAL_SENSORS=true
- WITH_DHT_SENSOR=false
- WITH_VENTILATOR=false
- WITH_AIR_INPUT_FLAP=false

## Kurzcheck vor Verdrahtung

1. Heizungsschnittstelle auf GPIO16/17 und 9600 8N1 pruefen.
2. Buzzer auf GPIO27, Button auf GPIO13 gegen GND (aktiv LOW).
3. SD-CS auf GPIO5 pruefen.
4. SD-SPI-Leitungen auf GPIO18/19/23 pruefen (SCK/MISO/MOSI).
5. Externe Sensorik nur verdrahten, wenn der jeweilige Feature-Schalter aktiv ist.